## ТЗ
Приложение №1. «Техническое задание (ТЗ)»
Утверждаю:
Директор по строительству ЗК/ Директор ГП/ Зам. директора ГП
__________________________/__________________/
/______/ ____________20__г.
Техническое задание №08 от 01.09.2023г.
на поиск подрядной организации для выполнения поставки оборудования
№ п.п. | Основные данные и требования | Содержание задания
1 | 2 | 3
1 | Наименование и место расположения объекта | Наименование:ЖК Кино ( Встроенные подстанции) Место расположения объекта: г. Краснодар, улУральская 100
2 | Заказчик/генеральный подрядчик | ООО ГЭС
3 | Вид работ | Поставка 2 штТП 2х1600 кВА, 6/0,4 кВ.
3.1. | Максимальная стоимость выполнения работ (услуги + материалы) | Итого:00 000 в т.ч. Работа 00 , материалы 00 000 с учетом НДС. ВНИМАНИЕ при рассылке ТЗ контрагентам данный пункт не показывается.
4 | Сроки производства работ | Дата начала работ: 15.09.23г. г. Дата окончания работ: 30.10.23г. г
5 | Оборудование и техника для производства работ (предоставляемые заказчиком/подрядчиком) | Для выполнения работ на объекте, генопдрядчик обеспечивает подрядчика в месте производства строительно-монтажных работ: - точку подключения воды; - точку подключения электро энергии 220 В; Ручной инструмент и техника необходимая для выполнения работ (количество, тип и марка) определяется подрядчиком самостоятельно.
6 | Исходные данные для поставки оборудования | 1. Рабочая документация. 2. Проект договора. 3. Срок поставки не более 45 календарных дней. 4. Условия оплаты - Аванс не предусмотрен.
7 | Основные требования к поставщику | Поставщик сложного технического оборудования должен соответствовать следующим критериям Заказчика: 1. Компания должна быть непосредственным производителем оборудования, предлагаемого к поставке с опытом на рынке не менее 5 лет. Опыт поставки должен включать в себя КТП, БКТП, Ячейки типа КСО, Ячейки КРУ, РУ-0,4 кВ типа ЩО-70, либо аналогов и тд. При необходимости Заказчик вправе потребовать предоставить референс лист для подтверждения. 2. К поставке оборудования допускается завод-производитель, расположенный в Краснодарском Крае. 3. Заказчик вправе потребовать от поставщика до заключения договора, а также в любой момент производства провести осмотр производственной базы и любого этапа сборки оборудования. 4. Компания поставщик должна иметь все необходимые лицензии и сертификаты на поставляемое оборудование, на осуществление всех необходимых видов деятельности . Основные требования к поставщику: Организация, производство работ в установленные сроки и ведение операционного контроля качества работ - в соответствии с требованиями нормативной документации. При выполнении работ обязательно наличие аттестованных ИТР подрядчика имеющих высшее образование или специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5-ти лет. Работники подрядчика назначенные приказом подрядной организации до начала работ должны пройти вводный инструктаж и вводный инструктаж по пожарной безопасности под роспись в журналах быть проинструктированы заказчиком по ОТ и ПБ. Исполнительная документация предоставляется подрядчиком на основании РД-11-02-2006, СП 48.13330.2011 "Организация строительства" и РД. Порядок сдачи-приемки работ прописаны СП 68.13330.2017 "Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов". При предоставлении исполнительной документации учитываются требования И1.13-07 " Инструкция по оформлению исполнительной документации по электромонтажным работам" в актуальной редакции. При выполнении строительно-монтажных работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормами и правилами: СП 48.13330.2019 - Организация строительства. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в строительстве. Подрядчик сам, своими силами проводит все виды инструктажа за исключением вводного. При производстве приемо-сдаточных испытаний руководствоваться нормами ПУЭ, ПТЭЭП, требованиями указанными в паспортах и инструкциях к оборудованию. Все необходимые допуски к производству работ, наряды на работу и прочие разрешительные документы необходимые для производства работ Подрядчик получает собственными силами и за свой счет. Все штрафные санкции за нарушения любых нормативных документов, включая но не ограничиваясь ПУЭ, ПТЭЭП, возлагаются в полном объеме на Подрядчика. Подрядчик в обязательном порядке должен иметь СРО, и обладать достаточным количеством сотрудников для производства работ, с соответствующими удостоверениями и допусками.
8 | Основные требования к поставляемому оборудованию | -Корпус ячеек, двери и жалюзи подстанции изготовить из оцинкованной стали марки СТ08ПС/СТ толщиной 2 мм. Двери ячеек изготовить из чёрного металла, окрасить порошковой краской. - Проёмы в кабельный приямок (монтажный люк) выполнить размером не менее 700мм х1500 мм. Кабельные проёмы под ячейками выполнить размером не менее нижних габаритов ячейки. - Изоляторы применить керамические, ребристые (типа ИОР). Крепление шин болтовое. Крепления кабелей выполнить из диэлектрического материала. Контакты с использованием медных проводов применить лужёные. - Перегородку с силовым трансформатором выполнить глухой, проем для прокладки шин через перегородку выполнить минимально допустимым. - Крепление вторичных цепей выполнить с использованием механических систем крепления. Применения клеящих составов и двустороннего скотча запрещается. - - Требуемое сечение шин определяется исходя из номинального тока вводного автоматического выключателя, степени защиты IP оболочки и теплового воздействия тока короткого замыкания. При подборе сечения шин использовать таблицу ПУЭ 1.3.31 и учитывать требования пункта 1.3.23. Для крепления шин применять шинодержатели, согласно линейки номинальных токов изготовителя данного оборудования, применять тарельчатые шайбы. - Все привода применить с тягоуловителями и механическими блокировками дверей ячейки (в том числе и выключатель нагрузки РУНН). - Конструкция РУ должна минимизировать риск прикосновения к токоведущим частям. Расположение оборудования должно соответствовать принятым стандартам и нормам, а так же максимально облегчать эксплуатацию ТП. Оборудование подстанции - силовые сухие трансформаторы тип СВЭЛ, ASG либо производитель по согласованию с Заказчиком - 2 шт. - емкость для сбора масла (при установке масляных трансформаторов) - 2 шт. (включается в поставку!) - ячейки 10 кВ вводные/секционные/трансформаторные/линейные количество определить при проектировании. - Трансформаторные ячейки с вакуумным выключателем с пружинно-моторным приводом, типа ВВР. Запроектировать блок релейной защиты типа АГАТ100. - секции шин 6/10кВ - 2 секции. - ограничители перенапряжения (ОПН на каждую Секцию Шин) - РУ-0,4 кВ в соответствии со схемой. - применять медь для шин нулевого проводника, с лужёными точками присоединения. - Предусмотреть узлы вводные узлы учета электроэнергии по 0,4 кВ, с возможностью хранения архивов данных до 90 дней, со встроенным GSM модемом. Комплектация заказа должна позволять выполнить все работы в части монтажа оборудования "под ключ", должен быть передан полный набор всех креплений кабеля, шинопроводовов, изоляторов, изорированных проходов через стены, всех возможных креплений, удлинителей шин автоматов, и тд. Дополнительно включить в поставку полный набор СИЗ для каждой подстанции.
9 | Ответственность и обязанности заказчика | Заказчик обязан: 1. Оплатить подрядчику общую сумму договора в порядке и на условиях, предусмотренных договором; 2. Оказывать содействие подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных ТЗ; 3. Предоставить доступ к местам выполнения работ. 4. Провести приемку работ в соответствии с договором. выдать замечания по качеству работ, требовать устранения замечаний в кратчайшие сроки.
11 | Ответственность и обязанности подрядчика | 1. Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему заказчиком имущества и несет ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой его утрату или повреждение (ст. 714 ГК РФ). Подрядчик обязан в процессе работ предоставить весь комплект исполнительно-технической документации. 2. Подрядчик должен предоставить механизмы, инструмент и расходные материалы к данному инструменту, необходимые для выполнения работ аттестованные надлежащим образом. 3. Упаковка и маркировка поставляемых подрядчиком товарно-материальных ценностей и оборудования должны соответствовать требованиям согласно приложения к ТЗ. 4. Заключение договора предполагается по проформе договора заказчика, с которой подрядчик должен внимательно ознакомиться на этапе маркетинга. Подрядчик не согласный с какими-либо базовыми условиями полученного договора, должен подготовить и направить на рассмотрение заказчику протокол, который будет является неотъемлемой частью договора. Изменяемые условия договора выделены жёлтой заливкой. 5. Подрядчик в кратчашие сроки обязан устранить все замечания выявленные заказчиком в ходе производства работ ,в противном случае Заказчик имеет право привлечь третьи лица и по согласованной стоимости устранить замечания, при этом удержав затраты на устранение из суммы договора с подрядчиком. В гарантийный период ( не менее 60 месяцев ) в кратчайшие сроки и в за собственные средства выполнять ремонтные работы в части смонтированного оборудования.
12 | Приложения к техническому заданию: | Приложение 1 . Проектная документация на объект. Приложение 4. Базовый договор поставки (проформа заказчика/генподрядчика).
| Составил | /___________________________/
Согласовано:
| Начальник ПТО/Начальник ОКС | /___________________________/
| Начальник СДО | /___________________________/
| Инициатор | /___________________________/